## Ark1
|  | FC3 = lese | FC6 = skrive | Alle 16bit INT
CT-M200 Parameter | PLS | Modbus register | Beskrivelse | Modbus verdi | Vist verdi i display
00.001 | 0 | 40001 | Minimumshastighet i Hz | 0 | 0
00.002 | 1 | 40002 | Maksimumshastighet i Hz | 5000 | 50
00.003 | 2 | 40003 | Akselerasjonsrate | 50 | 5
00.004 | 3 | 40004 | Retardasjonsrate | 100 | 10
00.005 | 4 | 40005 | Konfigurasjon av frekvensomformer | 4 | Preset | Sett til Preset for å justere valgfri hastighet (40121)
00.006 | 5 | 40006 | Merkestrøm motor (A) | 560 | 5.6
00.007 | 6 | 40007 | Merkehastighet motor | 15000 | 1500
00.008 | 7 | 40008 | Merkespenning motor | 230 | 230
00.009 | 8 | 40009 | Merke cos | 85 | 0.85
01.021 | 120 | 40121 | Ønsket hastighet | 2000 | 20
01.022 | 121 | 40122 |  | 3000 | 30
01.023 | 122 | 40123 |  | 5000 | 50
04.001 | 400 | 40401 | Strømtrekk ut til motor (A) | 45 | 0.45
05.001 | 500 | 40501 | Frekvens som kjøres | 564 | 5.64
05.002 | 501 | 40502 | Spenning ut (V) | 30 | 30
05.003 | 502 | 40503 | Effekt ut | 2 | 0.02
05.004 | 503 | 40504 | Motor RPM | 168 | 168
06.025 | 624 | 40625 | Mwh | 0 | 0
06.026 | 625 | 40626 | Kwh | 30 | 0.3
10.001 | 1000 | 41001 | Drive Ok | 1 | On
10.002 | 1001 | 41002 | Omfromer i drift | 1 | On
06.015 | 614 | 40615 | Drive enable | 1 | 1 | 1= on 0 = off
06.030 | 629 | 40630 | Kjøre forover | 0 | 0 | 1= on 0 = off
06.031 | 630 | 40631 | Jog Forward | 0 | 0 | 1= on 0 = off
06.032 | 631 | 40632 | Kjøre bakover | 0 | 0 | 1= on 0 = off
06.033 | 632 | 40633 | Forward/Reverse | 0 | 0 | 0 = forward 1 = reverse
06.034 | 633 | 40634 | Run | 1 | 1 | 1= on 0 = off
10.033 | 1032 | 41033 | Drive reset | 0 | 0 | 1= on 0 = off
06.042 | 641 | 40642 | Control word |  |  | 0 - 32767
06.043 | 642 | 40643 | Control Word Enable | 0 | 0 | 1= on 0 = off
11.034 | 1133 | 41134 | Preset | 4 | 4 | 4 = Aktiverer 01.021